# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：15t/h燃气锅炉、14000Nm³/hLNG气化站和

1000Nm³/h氢气卸车站项目

建设单位（盖章）：    包头永和新材料有限公司

编制日期：           二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 15t/h燃气锅炉、14000Nm3/hLNG气化站和1000Nm3/h氢气卸车站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-150207-04-01-978862 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨帅 | 联系方式 | 17647315888 |
| 建设地点 | 内蒙古包头市九原区哈林格尔镇内蒙古包头新材料产业园区包头永和新材料有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 43 分 9.843 秒， 40 度 34 分 28.327 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 D4511天然气生产和供应业 G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 四十二、燃气生产和供应业 燃气生产和供应业451（不含供应工程） 五十三、装卸搬运和仓储业59—危险品仓储594—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 包头市九原区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2507-150207-04-01-978862 |
| 总投资（万元） | 1624.1 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.62 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3777.5 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 判定. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目运行过程不产生二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中所列项目; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水和生活污水直接排放; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目天然气全厂最大贮存量超过了临界量; 设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水作业; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及直接向海洋排放污染物; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030）环境影响报告书》 审批单位：内蒙古自治区生态环境厅 审批文件和批文号：内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古包头九原工业园区-新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（内环审[2023]29号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030年）》符合性分析： （1）位置 内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园（地块一）北至包兰铁路，西、南至南绕城公路，东至宋昭公路；内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园（地块二）东至宋昭公路、西至神华西侧、南至黄河二道坝、北接南绕城公路。 （2）规划期限与范围 本次规划期限为2021-2030年，其中近期为2021-2025年，远期为2026-2030年。规划用地范围为53.06km2。 （3）产业发展定位 园区产业发展定位是以化工及新能源产业和战略性新兴产业为主导产业。其中化工及新能源产业重点发展高性能树脂、高性能橡胶（包括合成橡胶等）、聚氨酯材料、氟材料、硅材料、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、前沿新材料以及新能源材料等。战略性新兴产业重点发展高端稀土新材料、高性能新材料、先进金属新材料、高端装备制造产业、节能环保产业等。同时，培育物流产业，配套商务、金融、研发及服务设施等综合服务为支撑的新型特色工业园区。 （4）总体布局规划 内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园按照其功能的不同分为：新型化工及高分子材料产业区，中小企业园，超纯铁素体不锈钢新材料产业区，九原公铁海铁国际物流园，综合产业区，储备发展用地。 新型化工及高分子材料产业区地块一位于园区西侧，北侧紧邻包兰铁路，南至园区南边界，东临经六路，西侧为经一路；地块二位于北侧紧邻园区纬四路，南侧紧邻园区纬十路，西侧为经六路，东临经九路，用地面积约26.38km2。该产业区以神华、海平面、东方希望为代表性企业，主要发展煤化工及其下游产业、碳素、电石、新型精细化工产业以及氟材料、硅材料等先进新材料产业为主。 （4）市政基础设施规划 ①给水工程 园区的工业用水由画匠营子水源地提供，工业园区第二部分水源利用二次回用水满足对水质要求不严格的企业、洗车、绿化及浇洒道路。职工生活饮用水可以采用分质供水。 ②排水工程 规划污水处理厂位于工业园区南部，经七路的延长线上，污水处理厂的规模为5万m3/d。 新建的雨水管道结合地形和道路坡度，沿道路敷设，尽量靠重力流排放雨水。工业园区的雨水管布置在快车道中心或绿化带下。 ③燃气工程 规划“长－呼天然气工程”的气源为长庆气田，是我国最大的复合型整装气田。天然气蕴藏量约4.788亿m3。长呼管线的设计年输气量为9.56亿m3，气质符合原石油部标准中的Ⅱ类，可为工业园区提供充足可靠的气源。 ④环境卫生设施规划 园区规划垃圾转运站设置按平均每座服务面积0.7~1.0km2考虑，共规划垃圾转运站2座，垃圾转运站采用压缩箱式，并附设工人休息场所，收集垃圾采用小型自卸车。工业垃圾和建筑垃圾采取谁生产谁处理的原则，无处理能力的可由环卫部门有偿服务，建筑垃圾要与生活垃圾分开收运、单独处理。 ⑤环境保护规划 内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园全部为二类大气环境功能区，总体空气环境质量应达到国家二级标准。服务设施用地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；工业用地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；交通干线及两侧25m内全部执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，本项目的实施后能保证为废盐综合利用、四氯乙烯、TFE、氯化钙、焚烧系统等项目提供连续稳定的能源供应。包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目以原盐/废盐、甲醇、无水氢氟酸、三氯甲烷、乙炔、电石渣、98%硫酸、31%盐酸、萜烯、氧化铝、金属锑、分子筛及各类催化剂等为原料，经废盐综合利用装置、甲烷氯化物装置、二氟一氯甲烷装置等13套主体装置，生产主产品全氟己酮、2,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234yf）、1,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234ze）、1-氯-3,3,3-三氟丙烯（HCFO-1233zd）等含氟有机物，并且根据《包头市新材料产业“十四五”发展规划》，本项目属于重点发展新材料产业，属于氟材料，符合园区产业定位。 表1-2 园区规划环评准入要求符合性分析表 功能分区; 项目; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 园区整体要求; 产业准入控制; 1、入园项目，需满足国家和地方产业政策、园区产业定位、功能区布局要求；清洁生产水平需达到国际国内先进水平；应符合国家颁布的单位产品能源消耗限额要求。 2、禁止新建和扩建火电、炭素、电石、铁合金冶炼、水泥（含粉磨站）、废旧轮胎再生和利用、防水材料等项目。 3、控制高耗能行业产能规模，确有必要建设的，须实施产能和能耗减量置换。 4、根据《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》山南地区（主城区和土默特右旗）不再新建高污染项目。高污染产业类别需根据相关规划、政策或名录等确定，园区内单独或配套发展该类产业应根据内蒙古、包头市相关政策、规划等对产业发展要求的调整适时合理发展。 5、禁止使用地下水作为生产水源的项目。; 1、本项目位于园区新型化工及高分子材料产业区内，满足家和地方产业政策、园区产业定位、功能区布局要求；清洁生产水平可达到国内先进水平； 2、本项目不属于火电、炭素、电石、铁合金冶炼、水泥（含粉磨站）、废旧轮胎再生和利用、防水材料等禁止类项目； 3、本项目不属于高耗能行业； 4、根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目产品均不属于高污染产品； 5、本项目生产用水以九原园区水质净化厂尾水为水源、生活用水全部由园区供给，不使用地下水。; 符合. 空间布局约束; 1、从主导风向和环境风险方面考虑，尽量减轻对包头城市建成区等环境敏感目标的不利影响，将环境影响较大的煤化工、新型化工、高碳铬铁、铁素体不锈钢、硅材料等产业布置在园区西侧，将环境影响较轻的稀土、新能源、新材料、装备制造、物流等产业布置在园区东侧。园区内不同产业区之间建有防护隔离带。 2、水环境风险较大企业尽量布置在规划的园区事故水池的汇水范围内。; 1、根据《包头“十四五”新材料产业规划》，本项目属于重点发展新材料产业，位于园区西侧，符合要求； 2、本项目为化工项目附属配套项目，项目选址距离园区事故水池较近，在园区事故水池的汇水范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1、严控“两高”项目新增产能，确需建设且符合相关准入要求的，新增主要污染物排放量实行区域削减；园区钢铁、石化、有色、化工等行业新建、改建、扩建项目执行国家特别排放限值或超低排放限值要求。 2、新、改、扩建项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案。 3、严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料项目，优先开展低VOCs含量原辅材料替代，强化无组织排放控制。 4、强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。 5、入园项目，必须根据清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，选用经工业化应用或中试成熟、经济可行的技术。园区存在无纳污水体的环境限制，拟入区项目产生的废水，必须有可靠的处理去向，废水在企业内部处理达到九原水质净化厂和硅产业污水处理设施接管标准后排至污水处理厂，不得进入周边水体。在废水处理技术、废水处置方案等方面具有环保示范意义的项目，优先进入园区。 6、涉及第一类水污染物的废水需在车间或车间处理设施排放口处理达标后方可排入污水处理设施或零排放。 7、进入园区的项目，必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。暂存池等设施的选址及地下水防渗、监控措施还应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598），防止污染地下水。 8、固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置。危险废物立足于项目或园区就近安全处置。园区内各企业产生的工业固废临时贮存，应分类管理、隔离分区贮存，以便分别运往园区渣场隔离分区贮存或方便后续综合利用。废水处理产生的无法资源化利用的盐泥暂按危险废物进行管理；作为副产品外售的应满足适用的产品质量标准要求，并确保作为产品使用时不产生环境问题。 9、设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。非正常排放的废气应送专有设备或火炬等设施处理，严禁直接排放。按照国家及地方规定设置防护距离，防护距离范围内的土地不得规划居住、教育、医疗等功能。 10、采用园区及区域环境自动监测站点对区域环境进行监控，入区企业应建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 1、本项目不属于两高项目；主要污染物颗粒物、SO2、NOx及VOCs排放量实施区域削减（详见总量控制章节）；本项目属于化工，严格执行国家特别排放限值要求； 2、本项目已落实颗粒物、SO2、NOx及VOCs排放量减排方案（详见总量控制章节）； 3、本项目尽可能的采用低VOCs含量原辅材料，降低无组织VOCs排放； 4、本项目针对废气采取了高效治理措施，可达到特别排放限值； 5、本项目按照清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，采用的技术已经工业化应用；生产废水经厂内回用水处理站处理后全部回用，实施“零排放”，本项目不新增生活污水。 6、本项目废水不涉及第一类水污染物； 7、本项目按照相关规范，确定了污染防治分区，对厂区开展了分区防渗以及跟踪监控等地下水防控措施； 8、本项目危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 9、本项目针对储罐和管道等设备动静密封点采取了措施，可有效控制挥发性有机物（VOCs）的逸散与排放。 10、九原园区设置有自动监测站，本项目设置有环境监测计划，在线监测实施与包头市生态环境局联网。本项目按照相关规定向社会公开环境信息。; 符合. 环境风险防控; 1、生产、存储有毒有害、易燃易爆气体的企业，应配套有效措施，防止因扩散污染大气环境。 2、入园重点项目必须同时分别设置初期雨水收集池和事故水池，不得“一池两用”；建设合理规模的风险事故应急池及其他应急设施，确保在任何情况下，企业产生的废水均不会进入周边水体。并对事故废水进行有效收集，妥善处理后全部回用，禁止外排。构建与园区管委会、区政府和相关部门以及周边企业、项目区相衔接的区域环境风险联防联控机制。 3、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 4、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 5、入区项目应编制突发环境事件应急预案。; 1、本项目涉及天然气、氢气等气体物质的存储，配备了有效措施； 2、本项目依托全厂消防事故水池1座，容积为25000m3，位于厂区西南角；依托全厂初期雨水池1座，容积为10000m3，不存在“一池两用”；本项目厂区实施三级防控，废水不会进入周边水体，废水经厂区自建污水处理站处理后全部回用，不外排；本项目建立了与园区管委会、区政府和相关部门以及周边企业、项目区相衔接的区域环境风险联防联控机制。（详见风险专题章节）； 3、本项目对固废在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，配套了防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、本项目严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门； 5、本项目按照相关要求，按时编制突发环境事件应急预案; 符合. 资源开发利用管控; 1、科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。 2、坚持“以水定产业、以水定规模”，提高园区水资源利用效率，提升污水回用比例，园区引入项目应重点评估水耗指标，取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。禁止取用地下水作为生产用水，优先选用中水作为工业用水。 3、落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。 4、有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国际先进水平。 5、推进能源梯级利用，降低单位产品的能耗，实现能源梯级利用、余热废热回收，尽可能的提高能源效率，降低能源消耗量，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。; 本项目采用先进的生产工艺；采用九原水质净化厂尾水作为水源；清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 新型化工及高分子材料产业区; 产业准入控制; 1、该产业区以神华煤化工、海平面九原分公司、东方希望为代表性企业，重点发展煤化工及下游产业、新型精细化工产业、高分子新材料产业、氟材料、硅材料产业、正极材料、碳素、电石等产业。规划依托丰富的化工原材料优势，加快建设功能性膜材料、高性能橡胶、高性能纤维等为重点的高分子聚合物产业，形成“煤—烯烃—下游精细化学品”产业链。培育发展高性能工程塑料产业，提高工程塑料的合成生产能力，开拓工程塑料在新兴产业中的应用；构建“氟材料、硅材料—氟材料、硅材料应用”等氟材料、硅材料产业链；建设布局趋于合理，绿色环保、低碳高效的聚氨酯材料工业体系，突破MDI、TDI等重要基本聚氨酯原料的生产技术；建设PGA等可降解塑料产业。 以光威集团碳纤维产业化项目为依托，重点发展碳纤维基础材料和高效性碳纤维复合材料，着力实现“碳纤维—碳纤维复合材料—碳纤维制件”的产业链。 大力发展光伏产业，主要发展高纯晶硅产业，为了企业形成上下游产业的转化，可发展与高纯晶硅产业配套的下游产业链。; 本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，并且根据《包头市新材料产业“十四五”发展规划》，该项目属于重点发展新材料产业，属于氟材料，符合园区产业准入要求。; 符合. 空间布局约束; 1、化工项目必须与居住用地保持足够的缓冲距离。 2、化工企业应布置在规划的园区事故水池的汇水范围内。; 1、项目位于园区内，周围均为规划园区工业用地； 2、本项目为化工项目配套附属工程，项目选址距离园区事故水池较近，在园区事故水池的汇水范围内; 符合. 环境风险防控; 1、生产、存储有毒有害、易燃易爆气体的煤化工及下游延伸产业、有色金属深加工和新材料企业，应配套有效措施，防止因扩散污染大气环境。 2、生产、存储危险化学品的煤化工等化工企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 3、新（改、扩）建精细化工项目，必须完成反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级、严格限制4级的项目。; 1、本项目涉及天然气、氢气等气体物质的存储，配备了有效风险防控措施； 2、本项目属于化工企业，针对地下水、土壤、地表水体等采取了风险防控措施，具体通过采取源头控制，分区防渗、以及跟踪监控等防控措施，依托厂内设置的事故水池、消防水池等消防设施，事故废水在厂内实施三级防控，并与园区事故水池实现有效联通，确保事故废水不直接进入外环境； 3、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设若干规定的通知》（内工信原工字〔2019〕269号），“新（改、扩）建精细化工项目，必须完成反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级、严格限制4级的项目”。同时根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）表1 精细化工产品分类，主要包括农药、燃料、涂料和油墨、颜料、试剂和高纯物、食品添加剂、粘合剂、催化剂等21类，本项目产品均不属于上述表1中的类别，因此本项目不属于精细化工。; 符合. 与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030年）环境影响报告书》的审查意见符合性分析： 《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030年）环境影响报告书》于2023年3月24日审查通过，并于2023年4月23日取得内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021—2030年）环境影响报告书》的审查意见（内环审[2023]29号），本项目相符性分析见表1-3，园区环评规划审查意见的函见附件4。 表1-3 本项目与规划环评审查意见相符性分析 项目; 审查意见要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 园区重点发展煤化工、高分子材料、氟化工、硅材料、前沿新材料、新能源材料等化工及新能源产业，稀土深加工、高性能新材料、先进金属材料、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业，以及相关下游延伸产业，配套发展物流、资源综合利用等产业; 本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，包头永和新材料有限公司生产新型氟化工新材料，符合园区相关产业发展; 符合. 2; 严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及包头市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《自治区开发区审核公告目录》、“三线一单”生态环境分区管控、园区规划、规划环评和产业政策等要求管理新入园项目，合理发展化工及新能源产业、战略性新兴产业等主导产业，钢铁、铁合金、煤化工等维持现状规模不变，多晶硅、单晶硅等需配套相应规模的下游转化项目，不得引进污染物排放量大的非主导产业项目。全面落实“四水四定”要求，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合“三线一单”要求，符合园区规划环评生态环境准入清单要求；符合《自治区开发区审核公告目录》、“三线一单”生态环境分区管控、园区规划、规划环评和产业政策等要求；本项目不属于污染物排放量大的非主导产业；本项目不属于高耗水行业。; 符合. 3; 严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水等环境敏感区之间应设置足够的绿化隔离带，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的规划控制区，作为空间防护。配合九原区人民地方政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向九原区人民政府报告。清退园区内不符合产业政策及长期停产且无复产可能的项目，提高土地利用价值。; 本项目符合国家产业政策，选址利用厂区内现有闲置空地，提高了土地利用价值。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和包头市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或者特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物、挥发性有机物、氟化物等排放量，保障区域环境质量改善。; 本项目严格落实区域削减措施，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实现区域削减，保障区域环境质量改善。; 符合. 5; 加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，采用成熟可靠的废水处理工艺，实现园区内生产废水全部纳管收集、妥善处理和达标回用。优化园区供水结构，充分利用当地中水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽。持续推进“无废”城市建设，进一步提高大宗工业固废综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业的危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。; 项目排放废水为生活污水，经市政管网进入九原水质净化厂处理；项目产生的危险废物均得到合理处置。; 符合. 6; 强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。; 项目运行前需编制突发环境事件应急预案，储备应急物资，并进行定期演练，确保项目环境风险可控。; 符合. 7; 加强环境监管及日常环境质量监测。建立包括常规污染物和特征污染物在内的环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量监测体系，做好长期跟踪监测和管理。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 项目制定了污染源监测计划，对生产中产生的废气、噪声进行监测。; 符合. 8; 总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。; 本项目对污染防治措施和风险防控措施进行了重点分析。; 符合. 综上，本项目符合园区产业定位及产业布局，符合园区产业规模要求，符合园区产业准入要求，满足《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及规划符合性、选址合理性分析 1.1产业政策符合性分析 本项目同时属《国民经济行业分类》D4430 热力生产和供应以及D4511 天然气生产和供应业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类，符合国家产业政策。同时本项目已于包头市九原区发展和改革委员会获得了备案文件，项目代码为2507-150207-04-01-978862，具体见附件。 1.2选址合理性分析 本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，园区产业发展定位是以化工及新能源产业和战略性新兴产业为主导产业。其中化工及新能源产业重点发展高性能树脂、高性能橡胶（包括合成橡胶等）、聚氨酯材料、氟材料、硅材料、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、前沿新材料以及新能源材料等。战略性新兴产业重点发展高端稀土新材料、高性能新材料、先进金属新材料、高端装备制造产业、节能环保产业等。同时，培育物流产业，配套商务、金融、研发及服务设施等综合服务为支撑的新型特色工业园区。本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，包头永和新材料有限公司生产新型氟化工新材料，符合园区产业发展方向。本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园内，新型化工及高分子材料产业区，未新增占地，本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，本项目的实施后能保证为废盐综合利用、四氯乙烯、TFE、氯化钙、焚烧系统等项目提供连续稳定的能源供应，符合园区功能区定位。项目周边无风景名胜区、自然保护区、保护文物、生态敏感点或其它需要特别保护的对象，本项目厂址所在建设区域内电力、通讯等基础设施配套状况良好，项目建设符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008），各距离满足设计规范要求。 因此，项目外环境符合本项目的建设要求且本项目对周边企业及外环境也无大的影响，综上所述，本项目选址合理。 表1-4 本项目设施与相邻建构筑物的间距 建筑物名称; 火灾危险性类别; 耐火等级; 方位; 相对建筑; 防火间距m; 结论. 名称; 火险危险性类别; 依据; 规范距离; 拟设距离. 锅炉房（依托）; 丁（明火点）; 二; 东; 甲醇罐组 （内浮顶，立式3500m³）; 甲; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 25; 89; 符合. 南; 3#机柜间; 丁; GB50160-2008（2018年版） 3.4.1; 10; 39; 符合. 3#变电所; 丁; 10; 39; 符合. 西; 2，3，3，3-四氟丙烯生产厂房; 甲; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 30; 40; 符合. 北; 焚烧装置; 丁; GB50160-2008（2018年版） 3.4.1; 10; 17; 符合. LNG气化装置区; 甲; 二; 东; 围墙; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 25; 42; 符合. 南; LNG卸车区; 甲; 25; 25; 符合. 西; 龙门吊液体充装站（可燃液体）; 甲; 25; 32; 符合. 北; 厂内运输道路; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 15; 22.4; 符合. LNG罐区（容积200m³，半冷冻）; 甲; 二; 东; 围墙; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 30; 42; 符合. 南; LNG卸车区; 甲; 35; 43; 符合. 西; 龙门吊液体充装站（可燃液体）; 甲; 35; 43; 符合. 北; 厂内运输道路; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 20; 29; 符合. LNG卸车区; 甲; 二; 东; 围墙; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 25; 52; 符合. 南; 氢气卸车站; 甲; 15; 17; 符合. 西; 龙门吊液体充装站（可燃液体）; 甲; 15; 36; 符合. 北; LNG罐区; 甲; 35; 43; 符合. 氢气卸车站（长期停氢气鱼雷车）; 甲; 二; 东; 围墙; --; GB50160-2008（2018年版） 4.2.12; 30; 41; 符合. 南; 装卸站; 甲; 15; 36; 符合. 西; 龙门吊液体充装站（可燃液体）; 甲; 15; 39; 符合. 北; LNG卸车区; 甲; 15; 17; 符合. 2、与“生态环境管控分区要求”符合性分析 本次评价根据《关于包头市 2023 年生态环境分区管控更新成果应用的通知）》包环委办发〔2024〕3 号要求，全市生态保护红线面积 7430.55平方千米，占全市总面积的 26.76%；一般生态空间面积 14894.45平方千米，占全市总面积的 54.03%。生态保护红线确保“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”，生态空间格局保持基本稳定。 （1）生态环境红线 包头市生态保护红线7430.55平方千米，占市域国土面积的26.76%。一般生态空间面积 14894.45 平方千米，占全市总面积的 54.03%。 本项目不在包头市生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区以及基本农田保护区等。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控要求 a.水环境质量底线 2025年水环境质量目标严格按照《包头市“十四五”水环境规划要点》中确定的污染防治要求进行控制。结合近年水质监测结果和“水十条”断面目标要求等，确定了9个控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标。 本项目仅生活污水排放，经市政管网排入九原水质净化厂，对周边地表水体无影响。 b.水环境分区管控要求 根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南》的要求，将水环境控制单元划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区。 本项目位于一般管控区，水环境一般管控区内落实普适性治理要求，遵守国家及包头市相关法律法规，加强污染预防保证水环境质量达标。本项目与包头市水环境分区管控要求符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与水环境分区管控要求符合性分析 分区类型; 管控项目; 水环境分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控区; 管控目标; 以维持区域水质和水生态现状为基本目标。; 本项目生产废水经厂区回用水站处理后全部回用不外排；不新增生活污水，全厂生活污水收集处理后经市政管网排至九原水质净化厂。废水不排入外界水环境，不会对区域水质和水生态现状造成影响; 符合. 管控要求; 落实普适性治理要求，遵守国家及包头市相关法律法规，加强污染预防，保证水环境质量达标。; 本项目仅排放生活污水，经市政管网排入九原水质净化厂，废水不排入外界水环境，可以保证水环境质量达标。; 符合. ②大气环境质量底线及分区管控要求 a.大气环境质量底线 本项目所在区域属于大气环境重点管控区的受体敏感重点管控区。本项目与包头市大气环境分区管控要求符合性分析见表1-6。 表1-6 本项目与大气环境分区管控要求符合性分析 分区类别; 管控项目; 大气环境分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 大气环境重点管控区; 受体敏感区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区，鼓励现有该类项目转型升级或搬迁退出。稳步推进城市建成区重污染企业退城入园。严禁新建涉气重污染项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾焚烧厂、危险废物和医疗废物处置厂）。; 本项目位于园区内，属于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程; 符合. 污染物排放管控; ①强化火电、钢铁、有色、建材、焦化、热力生产及供应等重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施； ②涉及排放异味或高浓度有机废气的建设项目，必须得到有效处理，稳定满足相应排放标准的要求； ③鼓励有条件地区结合本地实际情况开展在用燃气设施的节能低氮改造，对标先进技术，提升治理水平，减少天然气用量和氮氧化物排放； ④禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等，加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用洁净能源； ⑤城市建成区严禁露天烧烤及产生油烟的露天餐饮加工，室内烧烤必须配备油烟净化设施，保障油烟净化设施与排风机同步运行； ⑥将扬尘管控纳入网格化管理，监督施工单位严格落实“六个百分百”扬尘污染防控措施，各类线性工程实行分段施工、封闭作业，推进重点施工场所安装颗粒物在线监测设备；加强裸露地面，特别是未利用土地开发过程中扬尘污染控制； ⑦推进柴油货车远程在线监控OBD系统建设，新生产的重型柴油车应装备满足重型柴油车国六B阶段标准的污染控制装置和OBD系统，并实现联网。持续开展老旧车等高污染车辆淘汰工作，建立老旧柴油车货运企业黑名单制度。; ①本项目废气污染物主要为天然气燃烧废气， ，废气收集后通过25m高排气筒达标排放，无组织排放较少； ②本项目不涉及异味及高浓度有机废气排放； ③本项目采用国际先进低氮燃烧技术； ④本项不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾，不涉及餐饮油烟； ⑤本项目不涉及露天烧烤及产生油烟的露天餐饮加工； ⑥本项目施工期间严格落实“六个百分百”扬尘污染防控措施； ⑦本项目不涉及柴油货车运输。; 符合. 资源开发效率要求; ①禁止运入、销售、燃用生活使用的煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆等常规燃料）； ②禁燃区范围内采用集中供热进行替代，不能实现集中供热的区域，可实施电、太阳能、天然气等清洁能源进行替代，同步推进居民建筑节能改造工作，提高能源使用效率，优先采用工业余热集中供热、风电和光电清洁能源供热等方式，持续推进冬季清洁采暖; 本项目不使用煤炭及其制品; 符合. 本项目运营后会产生废气、废水、噪声及固废，项目通过采取完善的污染防治措施，确保废气能实现稳定达标排放，废水排入市政管网，厂界外50m范围内无噪声敏感点，固废均能实现妥善处置。因此，项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③土壤环境质量底线 按照以改善土壤环境质量为核心，以保障农畜产品质量和人居环境安全为出发点的基本要求，确定包头市土壤环境风险管控目标：到2025年，全区受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到92%以上。 本项目位于土壤污染风险一般管控区，防控要求为完善环境保护基础设施建设，严格执行相关行业企业布局选址要求，优先发展绿色生态产业。 本项目位置为包头永和新材料有限公司厂区内现有闲置空地，未发生排污行为，因此不涉及土壤污染问题。 项目建成后在做好厂区防渗措施的前提下，不会对项目所在区域地下水、土壤造成污染。 综上，本项目运营后会产生废气、废水、噪声及固废，项目通过采取完善的污染防治措施，确保废气能实现稳定达标排放，生活污水经市政管网排入九原水质净化厂，厂界噪声达标，固废均能实现妥善处置。因此，项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目用水主要为生活用水，在园区规划供应范围内，且消耗量相对区域资源总量较少。 ②土地资源 依据自治区自然资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等指标，作为土地资源利用上线要求。基于保障人群及生态安全的要求，将生态保护红线、重度污染农用地或污染地块等不适宜开发区域，作为土地资源重点管控区。 表1-7 包头市各区土地利用主要控制指标（单位：万公顷） 行政区; 耕地保有量; 永久基本农田保护面积; 城乡建设用地规模. 全市; 44.05; 25.55; 5.77. 本项目占地属于土地资源重点管控区，不属于永久基本农田、生态保护红线、污染地块管控区域。 ③能源 根据《包头市“十四五”现代能源产业基地发展规划》提出的“十四五”发展目标，2020年包头市煤炭消费量4015.36万吨标煤，2025年煤炭消费总量3556万吨标煤。根据“十四五”期间煤炭消费量下降比例，预测2035年包头煤炭消费量约为3149.2万吨标煤。 表1-8 包头市能源、煤炭消费总量控制目标 全市; 能源消费总量（万吨标煤）; 煤炭消费总量（万吨标煤）. 2025年; 5629.1; 3556. 2035年; 7000; 3149. 综上，本项目利用园区内工业用地建设，项目运营后消耗一定量水、电等，均在园区规划供应范围内且消耗量相对区域资源总量较少。因此，本项目不会突破资源能源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目选址位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园的新型化工及高分子材料产业区内，根据环境管控单元查询结果，本项目所在地属于重点管控单元。 本项目与环境管控单元准入清单符合性分析见表1-9。 表1-9 本项目与环境管控单元准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类. ZH15020720001; 九原区城镇开发边界; 重点管控单元. 要素细类; 大气环境受体敏感重点管控区，高污染燃料禁燃区，水环境工业污染重点管控区，水环境城镇生活污染重点管控区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 区域布控管控; 1-1.【产业/限制类】加强重点监管类新建、改建、扩建项目和重点整治类新建、扩建项目的环境准入审查。; 本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，不属于园区禁止类和限制类产业，列入园区允许发展的产业; 符合. 1-2.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格控制涉及增加排放有机废气污染物、异味污染物及其他列入《有毒有害大气污染物名录》中污染物的项目，产生上述污染物的研发项目应采取有效的废气收集与高效处理设施，杜绝无组织排放。; 本项目正常工况下不涉及有机废气污染物排放，项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术处理后废气污染物排放可满足相应大气污染物排放浓度限值要求; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/综合类】高污染燃料禁燃区范围内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料设施，禁止销售、燃用高污染燃料。; 本项目燃气锅炉使用天然气作为燃料，不设计燃用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 3-1．【其他/综合类】项目应满足区城、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求。; 本项目按要求执行污染物等量削减制度，同时向管理部门申请相关污染物排放总量及削减量。; 符合. 3、其他符合性分析 表 1-10 本项目与《包头市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推进钢铁行业有组织、无组织、清洁运输等全 过程超低排放改造。加强自备燃煤机组污染治 理设施运行管控，确保按照超低排放运行。开展电解铝行业超低排放改造，提高集气效率和环保设施运行管理水平，加强无组织排放管理，倡导具备条件的电解铝企业引领制定行业大气治理标准，推进治理水平整体再升级。推 进铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，针对铸造、铁合金、焦化、水泥、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。鼓励企业按照重污染天气重点行业绩效分级指标 A 级企业标准进一步提升改造水平。强化工业炉窑污染治理，加快淘汰热效率低下、治理设施工艺落后的工业炉窑。禁止新建燃料类煤气发生炉，现有企业分散式煤气发生炉全部淘汰。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统; 本项目不属于钢铁、电解铝、铸造、铁合金、焦化、水泥、有色金属冶炼等行业，不涉及燃煤机组，不使用工艺落后的工业炉窑，不使用煤气，对环境影响较小; 符合. 2; 进一步夯实网格化管理，落实属地管理责任，持续加大排查整治力度，发现一起、整治一起，不断完善动态管理机制。组织开展“散乱污”企业整治“回头看”专项行动，坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃，坚决遏制反弹现象; 本项目不属于“散乱污” 企业; 符合. 3; 针对石化、化工、制药、包装印刷、工业涂装等重点行业及加油站等重点场所，筛选烯烃、芳香烃、醛类等臭氧生成潜势较大的VOCs 物质，精准确定全市VOCs控制重点行业和排放企业，加强VOCs、NOx协同减排。开展臭氧源解析，控制季节性污染，有效降低臭氧浓度。统筹考虑PM2.5和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化、精细化协同管控，有效遏制臭氧浓度增长趋势; 本项目不涉及VOCs废气排放; 符合. 4; 实施VOCs排放总量控制，石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善的源头、过程和末端全过程控制体系。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，除因安全生产等原因必须保留的VOCs废气排放系统旁路外，逐步取消石化、煤化工、制药等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。大力提升工业VOCs治理收集率、去除率和治理设施运行率，全方位、全链条、全环节控制VOCs物料无组织排放。推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，有效减少VOCs排放。强化机动车VOCs排放污染防治，抓好汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs污染治理。实施VOCs夏季错时生产专项管控，合理安排市政工程施工、企业停检修和加油站装卸油时间，尤其在7-9月期间应实施错时施工、生产; 本项目不涉及VOCs废气排放，燃气锅炉废气经处理后排放达标; 符合. 5; 开展NH3排放控制，加强源头防控，优化化肥、饲料结构，推进养殖业、种植业大气氨减排，强化烟气脱硝氨逃逸防控。加强恶臭深度治理，鼓励开展恶臭投诉重点企业和园区监测。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等，对污染物排放不能稳定达到锅炉排放标准的生物质锅炉进行整改或淘汰; 本项目不涉及氨排放; 符合. 表1-11 与《包头市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. “推进燃气锅炉采用烟气再循环技术等先进工艺进行节能低氮改造，到2025年底主城区基本完成燃气锅炉节能低氮改造，氮氧化物排放限值参照北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）达到30毫克/立方米”。; 本项目新建燃气锅炉为低氮燃气锅炉，锅炉废气中NOx排放浓度小于30毫克/立方米，满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中氮氧化物排放标准限值要求；SO2、颗粒物及烟气黑度（林格曼黑度，级）能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求; 符合. 表1-12 本项目与《包头市2025年污染防治攻坚战行动方案的通知》的相关条款符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1.严把高耗能高排放项目准入关口，实施“两高”项目管理台账与能耗预警管理，严格落实项目节能审查与能源消费总量控制联动制度，建立各行业领域高耗能项目立项审批与能耗“双控”联动机制。坚决遏制“两高一低”项目低水平盲目发展，新建“两高”项目必须达到国家强制性节能标准先进值和能效标杆水平。; 对照《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）》的通知（内发改环资字〔2023〕1080号），本项目非“两高”行业。; 符合. 2.依法淘汰落后产能和化解过剩产能，按照《产业结构调整指导目录》，逐步退出限制类行业工艺和装备，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉，以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 对照《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目工程不属于调整目录中限制类、淘汰类项目; 符合. 3.衔接国土空间规划分区和用途管制要求，立足主体功能定位和资源环境承载能力，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果应用，优化重大生产力、重大基础设施和公共资源布局，在黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施中，强化绿色低碳发展理念、导向和任务要求，构建有利于绿色低碳发展的国土空间开发保护新格局。; 本项目选址位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园的新型化工及高分子材料产业区内，各项污染物排放在落实相应保护措施后，可满足相关排放标准，符合所属环境管控单元准入清单要求; 符合. 4.强化危险废物环境监管，组织开展危险废物规范化环境管理自评和抽查评估，继续推进小微企业危险废物收集试点，新增2家试点单位。; 本项目依托厂区危废暂存间用于储存生产过程产生的危废，对危险废物实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 永和公司成立于2004年，并于2012年9月改制为浙江永和制冷股份有限公司。公司注册资本37900万元，总部地处素有中国“氟都”之称的浙江衢州。浙江永和制冷股份有限公司主营业务为氟化学品的研发、生产、销售，产品链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料等，是一家集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售为一体的国内产业链较为完整的氟化工生产企业。公司旗下有金华永和氟化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司、邵武永和金塘新材料有限公司及江西石磊氟化工有限责任公司等多家子公司。内蒙古包头子公司位于内蒙古包头市九原区哈林格尔镇九原工业园区，距包头市区20公里左右。包头子公司项目是为完善公司氟化工产业链一体化布局，打造行业领先、国内一流的氟化工上下游一体化产业基地，推动第四代制冷剂快速发展的在内蒙布局的又重要生产基地。包头永和新材料有限公司成立于2021年11月09日，注册地位于内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇九原工业园区管委会办公楼203室，法定代表人为徐水土。 包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目，拟投资60.5779亿元，建设13套主生产装置，生产第四代制冷剂HFO-1234yf、HFO-1234ze 、HCFO-1233zd 及新型灭火剂全氟己酮等产品。该项目于2023年5月12日经九原区发展和改革委员会同意项目备案，项目编号（2305-150207-04-01-537102），该项目环评影响评价报告书于2023年7月21日取得包头市生态环境局批复（包环管字〔2023〕86号）。 本项目为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，项目位于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园内，本项目的实施后能保证为废盐综合利用、四氯乙烯、TFE、氯化钙、焚烧系统等项目提供连续稳定的能源供应。 本项目实施的由来基于一下几个核心生产需求： ①蒸汽需求：生产装置需要连续稳定的蒸汽供应。15吨/小时（约10.5MW）的蒸汽锅炉是满足生产负荷的关键设备。 ②清洁燃料需求：响应国家“双碳”目标和地方环保政策，转向更清洁的能源。液化天然气（LNG）作为一种热值高、污染排放低（相比煤和油）的过渡清洁燃料，成为理想选择。 ③氢气原料/能源需求：氢气是项目工厂关键的生产原料（如用于加氢反应、合成氨、精细化工、电子气体制备、金属热处理等）或作为清洁的工艺/备用燃料。 ④能源结构优化与低碳转型：引入LNG替代传统化石燃料，显著降低硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）的排放，改善区域空气质量。 ⑤提升能源供应安全与可靠性：建设自有LNG 气化站，减少了对城市燃气管网的依赖（尤其在管网未覆盖或压力/气量不足的区域），提高了燃料供应的自主性和抗风险能力（如管网波动、检修停气）。 目前内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园天然气管网及华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司蒸汽管网尚未与包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目接通，且包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目分阶段建设，废盐综合利用装置暂未建成投产，主体工艺后续所需氢气原料无法提供。在此背景下，为保障包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目先期主体工程顺利投产，包头永和新材料有限公司拟投资1624.1万元在内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园建设15t/h燃气锅炉、14000Nm3/hLNG气化站和1000Nm3/h氢气卸车站项目，待园区配套天然气、蒸汽管网及废盐综合利用装置建成后上述工程转为备用设备。同时本项目已于包头市九原区发展和改革委员会获得了备案文件，项目代码为2507-150207-04-01-978862，具体见附件。 2、项目概况 包头永和新材料有限公司拟投资1624.1万元在内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园建设15t/h燃气锅炉、14000Nm3/hLNG气化站和1000Nm3/h氢气卸车站项目，项目位于包头永和新材料有限公司厂区内，未新增占地，项目占地约3777.5m2。包头永和新材料有限公司厂区东侧为万义壕村，南侧为捣拉忽洞，西侧目前为空地，北侧为包头东方希望碳素有限公司。本项目厂区中心地理坐标为E109°43'9.834"，N40°34'28.327"。 本项目四邻关系图见附图。 3、项目产品方案 项目产品方案具体见表2-1（15t/h燃气锅炉、氢气卸车站不涉及生产）。 表2-1本项目产品方案 序号; 产品名称; 气化规模; 年气化量; 备注. 1; LNG（天然气）; 14000Nm3/h; 1.12×108Nm3/a; 其中本项目锅炉年消耗900×104Nm3/a，其余气化后天然气供全厂其他工序使用. 4、工程建设内容及项目组成 本项目主要建设1台15吨/小时燃气锅炉；建设14000Nm³/h LNG气化站(6台200m²低温罐、6台6000Nm³/h LNG空温式汽化器和4卸车鹤位）；建设1000Nm³/h氢气卸车站。主体工程、公辅工程等建设内容具体见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房. 锅炉房; 依托厂区内在建100t锅炉房，在建锅炉房室内改造，建筑面积约340m2，位于锅炉房内东侧，建设1台15t/h 燃气锅炉; 新建. LNG气化站. LNG气化站; LNG气化站占地约3080平方米，位于龙门吊液体充装站东侧，氢气卸车站北侧；设置6台200m3LNG储罐，1台10m3BOG缓冲罐，设备区设置6台6000m3/h空气温式汽化器、4 台500m3/h卸车增压撬、1台500m3/h储罐增压撬、1台14000+1000m3/h调压计量加臭装置、1台500m3/hEAG加热器、1台1000m3/hBOG空气温式汽化器; 新建. 氢气卸车站. 氢气卸车站; 1000Nm3/h 氢气卸车站，占地约357.5平方米，位于装卸站北侧、龙门吊液体充装站东侧; 新建. 公用工程; 供水; 本项目生产用水由园区九原水质净化厂中水管网供应，年用水量为201120m3。 本项目生活用水由园区市政供水管管网供应。. 供电; 本项目用电量为145.272万kWh/a，由园区供应。. 供气; 本项目天然气为外部采购，本项目燃气锅炉天然气年总用量9000000Nm3，其余气化后天然气供厂区其他项目. 排水; 本项目生产废水为锅炉排污水，经收集后通过厂区回用水处理站处理后返回厂区循环水回水管网回用，不外排；生活污水经生活污水处理站预处理后通过园区污水管网进入九原水质净化厂进一步处理，不直接外排环境。; 生活废水依托厂区生活污水处理站，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 再生水站; 本项目锅炉生产用水依托厂区再生水预处理站提供，厂区再生水预处理站用于处理九原园区水质净化厂尾水，设计处理规模为500 m3/h，处理工艺为“原水池→一级高密沉淀池→V型滤池→一级超滤系统→一级RO系统→臭氧催化氧化系统→二级高密沉淀池→多介质过滤器→二级超滤系统→二级RO系统→蒸发结晶调节池→除氟高密沉淀池→除钙高密沉淀池→混盐蒸发结晶”。; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 脱盐水站; 本项目15t/h燃气锅炉用脱盐水依托全厂脱盐水站提供，全厂建设1座产水规模为150 m3/h脱盐水站，采用“预处理+超滤+二级反渗透”处理工艺，设计产水率为70%; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 回用水站; 厂区回用水站设计处理规模720m3/h，处理工艺为“中水调节池→1#高密沉淀池→1#多介质过滤器→1#超滤→1#反渗透→2#高密沉淀池→2#多介质过滤器→2#超滤→1#树脂→脱碳器→2#反渗透→臭氧催化氧化→除硅高密沉淀池→多介质过滤器→3#超滤→2#树脂→1#纳滤→2#纳滤→3#反渗透→分盐蒸发结晶系统”，用于处理全厂生产运营产生的片碱蒸发及浓缩废水、氯化钙母液浓缩废水、脱盐水站排污水及循环冷却排水，处理后的尾水回用于循环冷却水系统，浓水进入生产废水综合处理站（含三效蒸发）处理，不外排。; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 事故水池; 依托厂区内容积为25000m3的事故水池。; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 雨水监测池; 依托厂区内容积为10000m3的雨水监测池; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 储运工程; LNG气化站. LNG储罐; 在LNG储罐区建设6台200m3压力立式LNG储罐。; 新建. BOG缓冲罐; 建设1台10m3BOG缓冲罐; 新建. 四氢噻吩储罐; 建设1台150L四氢噻吩储罐; 新建. 天然气管道; LNG管道经LNG气化站内管廊接入厂区G管廊（G48-49），再沿G管廊接至A管廊，在A66轴处与界外沿F轴布置的天然气总管碰口; 新建. 氢气卸车站. 氢气缓冲罐; 5m3氢气缓冲罐1个; 新建. 氢气管道; 氢气管道经LNG气化站内管廊接入厂区G管廊（G48-49），再沿G管廊接至A管廊和F管廊，在F39处接入BT35装置内管廊; 新建. 环保工程; 废气治理; 锅炉房. 建设1台15t/h燃气蒸汽锅炉，会产生锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，采取国际领先低氮燃烧技术后，与在建备用锅炉烟气合并由1根25m高排气筒排放; 25m高排气筒为依托在建备用锅炉排气筒，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. LNG气化站. 闪蒸气经储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过BOG温控加热系统回收，回收加热后经计量、调压、加臭后接入下游供气管道，不外排。非正常工况超压放散废气及检修废气：通过安全阀放空气体，气体经管道进入EAG 加热器加热，加热后通过集中放散管（高10m）排放。; 新建. 废水治理; 本项目生产废水为锅炉排污水，经收集后依托厂区回用水处理站，设计处理规模720 m3/h，处理工艺为“中水调节池→1#高密沉淀池→1#多介质过滤器→1#超滤→1#反渗透→2#高密沉淀池→2#多介质过滤器→2#超滤→1#树脂→脱碳器→2#反渗透→臭氧催化氧化→除硅高密沉淀池→多介质过滤器→3#超滤→2#树脂→1#纳滤→2#纳滤→3#反渗透→分盐蒸发结晶系统”，处理后的尾水回用于循环冷却水系统，不外排; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，厂区生活污水依托厂区生活废水处理站，设计处理规模10m3/h，处理工艺为“格栅机→废水调节池→水解酸化池→A/O→二沉池→高密沉淀池→V型滤池→外排水池”，处理后的尾水通过园区污水管网进入九原水质净化厂进一步处理; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 噪声治理; 选用低噪声设备，隔声减噪措施等。. 固废治理; 废机油及油桶，依托厂区危废暂存间暂存，委托有资质单位处理; 依托，目前在建，依托设施建成投产后本项目再投产. 生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理。. 环境风险应急防范措施; 1、设置有害气体检测、报警装置连锁系统1套，消火栓2套，干粉灭火器数台，监控系统1套，安全连锁切换装置1套。燃气锅炉房室内外消火栓系统拟依托在建室内外消火栓系统；气化站在储罐上设置水喷雾系统，主要是对储罐进行冷却降温，防止发生沸液蒸气爆炸。LNG气化站和氢气卸车站周围设置室外地上式消火栓等设施。以及应急演练员工培训等。 2、LNG气化站罐区设置围堰，兼具事故消防水和雨水的收集功能，尺寸为32.6m*26.36m，围堰高度：1.1m；围堰内部设积液池，积液池位于围堰内部最低点，具体尺寸为1m*1m，深度1m。积液池内设置2台水泵，事故状态下消防废水经收集后排入污水处理厂。 3、依托厂区1座事故水池（25000m3）和1座雨水监测池（10000m3）。. 防腐防渗措施; 1、重点防渗区：LNG气化站罐区重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 2、一般防渗区：气化站房、锅炉房一般防渗，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s。. 5、主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号规格; 备注. 15t/h燃气锅炉主要设备. 1; 锅炉主机; 套; 1; SZS15-1.25Q. 2; 主机一次仪阀; 台; 1; /. 3; 节能器; 套; 1; /. 4; 燃烧器; 套; 1; /. 5; PLC控制系统; 套; 1; PLC控制+上位机. 6; 鼓风机; 台; 1; P≥4000Pa N=37kw. 7; 引风机; 台; 1; P≥4500Pa N=90kw. 8; 排污膨胀器; 台; 1; DN600. 9; 取样冷却器; 台; 1; /. 10; 烟道; 米; 80; /. LNG气化站主要设备. 1; LNG储罐; 台; 6; 主体材料S30408，工作压力0.8Mpa，尺寸：φ4100mm×19700mm，有效全容积V=200m3. 2; BOG缓冲罐; 台; 1; 尺寸：φ1600mm×4390mm 有效全容积V=10m3. 3; LNG卸车鹤管; 个; 4; 有效全容积：40-50m3/h. 4; 卸车增压撬; 台; 4; 尺寸：4100mm×2330mm 流量：500m3/h. 5; 储罐增压撬; 台; 3; 尺寸：4100mm×2330mm 流量：500m3/h. 6; LNG空温式汽化器; 个; 6; 尺寸：3397mmx3397mm×11214mm 气体流量：6000Nm3/h. 7; BOG空温式气化器; 个; 1; 尺寸：1972mm×1972mm×4550mm 气体流量：1000Nm3/h. 8; EAG空温式气化器; 个; 1; 尺寸：1765mm×1765mm×2480mm 气体流量：500Nm3/h. 9; 水循环复热器; 个; 1; 尺寸：φ1600mm×4300mm 汽化量：14000+1000 Sm3/h. 10; 天然气调压计量加臭装置; 套; 1; 尺寸：13500mm×2400mm×2294mm 气体流量：14000+1000Nm3/h 四氢噻吩储罐1个，容积为150L. 氢气卸车区. 1; 氢气鱼雷管束; 套; 2; 单支尺寸：φ559×1098 储氢量：约350kg. 2; 氢气缓冲罐; 台; 1; 外型尺寸：φ1400×2800 设备容积：V=5.0m3. 3; 减压阀组撬; 台; 1; 外型尺寸：2600×1700 进口压力：20.0MPa，出口压力：1.0MPa. 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及年用量见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 单位; 储存地点; 备注. 1; 天然气; 11200; 万Nm3; LNG气化站天然气储罐; 其中本项目15t/h燃气锅炉消耗900万Nm3/a，外购，槽车运输. 2; 氢气; 800; 万Nm3; 氢气卸车站; 外购，鱼雷管束车运输. 3; 四氢噻吩; 0.896; t; LNG气化站四氢噻吩储罐; 外购，汽运. 本项目主要能源消耗见表2-5。 表2-5 能源消耗情况一览表 序号; 能源名称; 年消耗量; 单位; 备注. 1; 中水; 201120; t/a; 园区中水管网供给，以本项目燃气锅炉年最大运行时长用水量计算. 2; 电; 145.272; 万kW·h/a; 园区供电系统供给. 3; 天然气; 900; 万Nm3; 本项目15t/h燃气锅炉消耗，由LNG气化站提供，以本项目燃气锅炉年最大运行时长用气量计算. 表2-6 本项目全厂天然气平衡 序号; 输入; 输出. 项目; 数量m3/h; 项目; 数量m3/h. 1; LNG气化站; 14000; 四氯乙烯; 1357. 2; HFC-125; 66.94. 3; TFE; 2925. 4; HCFO-1233zd; 200. 5; HFO-1234ze; 300. 6; 四氯乙烯焚烧; 500. 7; 焚烧; 1500. 8; 15t燃气锅炉; 1125. 9; 后续其他工序预留; 6026.06. 合计; 14000; 合计; 14000. 本项目主要原辅材料理化性质见表2-7~2-9。 表2-7 液化天然气理化性质一览表 标识; 中文名：天然气（含甲烷的，液化的）；液化天然气；英文名：Liquefied natural gas，LNG. 危险性类别：易燃气体. CAS号：8006-14-2. UN编号：1972. 理化性质; 外观与性状：无色无臭液体. 熔点（℃）：/ 沸点（℃）：-160~-164. 溶解性：/. 侵入途径：/ 相对密度（空气=1）:/ 相对密度（水=1）:0.45. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃. 闪点（℃）：/ 引燃温度（℃）：/. 爆炸上限（V%）：14 爆炸下限（V%）：5. 危险特性：极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在；如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发如急剧扰动能猛烈爆喷。. 灭火方法：用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 急救; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖;当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗,如产生冻疮，就医诊治。. 泄漏处理; 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套；对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 储运; 储运条件：液化天然气应在大气压下稍高于沸点温度-160℃下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温-160~-164℃下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；钢瓶应储存在阴凉、通风良好的专用库房内，与五氟化溴、氯气、二氧化氣、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。. 表2-8 氢气理化性质一览表 标识; 中文名：氢气. 英文名：Hydrogen. 分子式： H2; 分子量：2.0157; CAS号：133-74-0. 危险货物编号：21001; UN编号：1049. 危险性类别：第2.1类易燃气体. 理化性质; 外观与性状：无色无味的气体. 熔点（°C）：-259.2; 沸点（°C）：-252.77. 饱和蒸气压力（kPa）：119.99(4.7°C); 相对密度（空气＝1）：0.0899. 溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚; 燃烧热（kJ/mol）：241.0. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：本品易燃。; 燃烧分解物：水. 引燃温度（°C）：400; 闪点（°C）：无意义. 爆炸下限（%）：4.1; 爆炸上限（%）：74.1. 最小点火能（mJ）：0.019; 最大爆炸压力(MPa)：0.720. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。. 消防措施; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 急性毒性; LD50 ：无资料；LC50：无资料. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害; 吸入、食入或经皮肤吸收后对身体有害。可引起灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。. 贮运条件; 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好瓶帽和防震橡皮圈，钢瓶一般平放，并应将瓶口朝向同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻 火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。. 储存注意事项：储存于阴凉、通风、地面不易产生火花的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。应与氧气、压缩空气、氟、氯等隔离存放，与其他化学药剂分别贮存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 泄漏应急处理; 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。. 表2-9 四氢噻吩理化性质一览表 标识; 中文名：四氢噻吩；四甲撑硫；四氢硫杂茂. 英文名：Tetrahydrothiophene. 分子式： C2H8S; 分子量：88.17; CAS号：110-01-0. 危险货物编号：32111; UN编号：2412. 危险性类别：第3.2类易燃液体. 理化性质; 外观与性状：无色的液体. 熔点（°C）：-96.2; 沸点（°C）：119. 饱和蒸气压力（kPa）：/; 相对密度（空气＝1）：0.998. 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮; 燃烧热（kJ/mol）：/. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：本品易燃。; 燃烧分解物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、硫化氢. 引燃温度（°C）：/; 闪点（°C）：12. 爆炸下限（%）：/; 爆炸上限（%）：/. 危险特性; 遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。. 消防措施; 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 毒性; 急性毒性; LD50 ：1750mg/kg（大鼠经口）；LC50：27000mg/m3（小鼠吸入）. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害; 生产中短时间接触出现头痛、心悸、眼花、恶心和全身不适。动物实验显示有麻醉作用，小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。. 贮运条件; 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触灌装时应控制流速，且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 泄漏应急处理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施： 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。. 7、劳动定员 本项目所需管理人员、技术人员依托原有工厂人员，不新增劳动定员，燃气锅炉以最大运行时长计算，全年工作333天，年工作时间8000小时。 8、厂区平面布置 本项目整体位于厂区东南侧，其中15t/h燃气锅炉依托厂区内在建100t锅炉房；LNG气化站位于厂区东侧，龙门吊液体充装站东侧，氢气卸车站北侧；氢气卸车站位于装卸站北侧、龙门吊液体充装站东侧。本项目所依托再生水站、脱盐水站、污水处理站、循环水站、事故水池、雨水监控池及消防水池等设施位于本项目西南侧，距离较近，具体平面布置图见附图2。 9、项目用排水情况 - 给水工程 本项目生活用水全部由园区供给，本项目无新增劳动定员，不新增生活用水。 本项目生产用水以园区水质净化厂中水为水源，经厂区再生水处理站处理后，作为一次工业用水用于全厂生产用水。 本项目蒸汽锅炉为包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目前期配套锅炉，本次评价以最大负荷考虑，计蒸汽锅炉年运行时长8000h，根据企业提供资料，项目蒸汽锅炉补水量包括蒸汽生产补水及排污损耗补水，则项目蒸汽锅炉年补水量121200m3/a（补水为脱盐水）。 根据LNG气化站水循环复热器设计资料，循环水量为21m3/h，蒸发损耗以10%计，则蒸发损耗量为2.1m3/h，水循环复热器补水量为16800m3/a（补水为脱盐水）。 项目蒸汽锅炉及LNG气化站水循环复热器补水需使用脱盐水，本项目脱盐水依托厂区脱盐水站，根据厂区脱盐水站设计资料，脱盐水制备率按70%计，则项目脱盐水制备需供水197120m3/a（24.64m3/h）。 本项目脱盐水制备供水由厂区再生水站提供，再生水站净化过程损耗以2%计，则本项目生产需中水量20.112万m3/a（25.14m3/h） - 排水工程 本项目无新增劳动定员，无新增生活废水产生，厂区生活污水经生活污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求通过园区污水管网进入九原水质净化厂进一步处理。生产废水包括脱盐水制备浓水及蒸汽锅炉排污水，本项目脱盐水制备浓水为进水量的30%，则脱盐水制备浓水量为59120m3/a（7.39m3/h）；蒸汽锅炉排污水为蒸汽产生量的10%，则蒸汽锅炉排污水量为1200m3/a（0.15m3/h）。生产废水产生量共计60320m3/a，经收集进入回用水站处理后全部回用，不外排。 项目水平衡图见图1。 图2-1 建设项目水平衡图（单位m3/h） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 本项目的施工过程包括：土方开挖、主体工程建设、设备安装等步骤，施工过程中主要产生少量粉尘、施工废水、噪声、生活污水及施工垃圾等污染物。施工工艺流程及排污节点如图 2-4 所示。 土方开挖 主体工程建设 设备安装 工程运行 噪声、扬尘、废水 噪声、扬尘、废水、固废 噪声、固废、废水 回填 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 施工期主要污染源： ①大气污染源 施工期的大气污染源主要为车辆运输建筑材料、厂房及配套辅助设施建设过程中产生的扬尘污染。 ②水污染源 施工期的水污染源主要为施工废水和施工人员的生活废水。 ③噪声污染源 施工期建设期间的噪声主要为厂房及配套辅助设施建设过程中机械设备产生的噪声。 ④固废污染源 施工期的固废主要为施工建筑垃圾和施工人员产生的垃圾。 2、运营期生产工艺流程及产排污环节 （1）燃气锅炉 本项目为天然气锅炉供蒸汽，营运期工艺流程较简单。天然气燃烧产生的热量将锅炉给水加热生成蒸汽，蒸汽通过厂区蒸汽管网进入现有用蒸汽单元。天然气锅炉采用低氮燃烧，产生废气依托100t/h锅炉房原有1根25m高排气筒合并排放。 图2-3 燃气锅炉产污节点图 （2）LNG气化站生产工艺 卸车工艺： 液化天然气采用专用槽车运送到气化站后，通过卸车台设置的卸车增压器对槽车储罐增压，利用压差将LNG送至气化站LNG储罐，只需要连接槽车和卸车台的液相管线即可以完成卸车工艺。 LNG储存： 非工作条件下，储罐内LNG 贮存的温度为-162℃，压力为常压；工作条件下，通过储罐增压器将储罐内的LNG 增压到0.6MPa。LNG储罐储存主要考虑运行时储罐压力降低时的增压，以及压力过高时BOG的外输。LNG储罐运行时随着罐内LNG的不断排出，压力不断降低。因此需要对LNG储罐进行增压，以维持其压力，保证后续工艺的顺利进行。 BOG加热： 由于低温贮罐与低温槽车内的LNG 的日蒸发率约为0.3%，这部分蒸发气体（闪蒸汽简称BOG）使贮罐气相空间的压力升高。为保证贮罐的安全及装卸车的需要，设置了贮罐安全减压阀用以自动排除BOG，产生的BOG气体通过放空阀至BOG 加热器加热，加热后的BOG 经过调压、计量、加臭后直接进入天然气输送管网。 EAG 加热： 当储罐内压力过高，其低温系统安全阀会释放罐内气体，对储罐进行泄压，以调整储罐压力，调压过程中释放出的低温气体，经密封管道接入EAG 加热器加热气化后接至放散管排放。 气化工艺： 当从LNG 储罐外排时，先通过储罐的自增压系统，使储罐压力升高，然后打开储罐液相出口阀，通过压力差将储罐内的LNG 送至气化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，出口温度比环境温度低10℃，压力为0.45~0.60MPa。 当空温式气化器出口的天然气温度达不到5℃以上时，空温式气化器不能满足气化要求，需切换使用水循环复热器对LNG进行加热（水循环复热器使用热水依托厂区循环水站提供），天然气通过水循环复热器升温后进入调压、计量、加臭。 调压、计量、加臭： 经BOG 加热器、空温式气化器或水循环复热器加热汽化后的天然气进入天然气输送管道前先经过调压（调压至0.35MPa）及计量，随后加臭，加臭剂为四氢噻吩。根据设计资料，本项目加臭剂添加比例为8mg/m3，整个添加过程均在密封的环境下进行。 图2-4 LNG气化工艺流程及产污节点图 （3）氢气卸车站 卸车工艺： 由氢气鱼雷管束车通过卸车管道接至氢气卸车减压装置，通过多级减压后输送至生产装置。 图2-5 氢气卸车工艺流程及产污节点图 3、产排污情况 本项目运营期产污情况见下表。 表2-10 本项目产污情况一览表 序号; 类别; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 1; 废气; 燃气锅炉天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧+25m排气筒. 2; 废水; 脱盐水制备; CODCr、SS; 经收集后返回厂区循环水回水管网经回水站处理后回用，不外排. 锅炉排污水; CODCr、SS. 3; 噪声; 设备运行; 噪声; 选用低噪声设备配套减振降噪措施. 4; 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 本项目不新增生活垃圾，集中收集后委托环卫部门处理. 设备检修; 废机油; 暂存于厂区危废暂存间，委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目正在建设中，本项目为该项目的配套附属工程，利用包头永和新材料有限公司新能源材料产业园内闲置空地建设，没有与项目有关的原有环境污染问题，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境空气质量现状 本项目位于包头市九原区，九原区环境空气质量2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16μg/m3、35μg/m3、60μg/m3、27μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为158μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 2024年包头市九原区环境空气监测数据及达标区判定见表3-1。 表3-1 2024年包头市九原区基本污染物监测结果一览表 监测项目; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; mg/m3; 1.9; 4; 47.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 158; 160; 98.8; 达标. 综上，2024年包头市九原区六项基本污染物均达标，因此，项目所在区域2024年属于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 为掌握评价区环境质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次评价引用《内蒙古瑞达环保有限公司30万吨/年结晶混盐资源化回收再利用项目竣工环境保护验收监测报告》里的TSP及非甲烷总烃的监测数据，监测点位距离本项目西北侧4.1km，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对于引用监测的要求。 监测点位及监测因子见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测 时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. 日平均; 1小时平均. 内蒙古瑞达环保有限公司外; E 109°41′21.6″ N 40°36′19.67″; TSP; 非甲烷总烃; 2024年7月18日-7月24日; NW; 4.1. （4）监测结果分析 监测结果统计表见表3-3。 表3-3 监测结果分析 监测点位; 污染物; 平均时段; 执行标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 内蒙古瑞达环保有限公司外; TSP; 日平均值; 0.3; 0.157-0.185; 61.7; 0. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0; 0.56-0.67; 33.50; 0. 由统计结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 本项目位于3类声环境功能区，声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目不新增生活污水，生产过程仅产生脱盐水制备浓水及锅炉排污水等清净下水，经管道收集后由厂区回用水站处理后全部回用不外排，项目不存在地下水、土壤污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园内，符合园区产业规划，属于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，不涉及新增用地，不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本工程厂界外500m范围内无大气环境敏感点。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园内，符合园区产业规划，属于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目的配套附属工程，不涉及新增用地，无需进行生态环境敏感目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目燃气锅炉天然气燃烧废气中颗粒物及SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求；根据《包头市空气质量持续改善行动实施方案》（包府发〔2024〕51号）要求，燃气锅炉NOX排放浓度执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》新污染源大气污染物排放限值 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准. 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求. SO2; 50. 表3-5 北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015） 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准. NOX; 30; 北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求. 本项目生产过程中运营期挥发性有机物厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值；挥发性有机物厂界及周边无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准，具体标准值见表3-6~8。 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次平均浓度值. 表3-7 厂区外非甲烷总烃无组织排放限值 监控点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 4.0; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（摘录） 监控点; 污染物; 排放限值（无量纲）; 执行标准. 厂界; 臭气浓度; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值. 2、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 70; 55. 本项目位于包头市3类声环境功能区，因此本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准。见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LAeq：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 3类; 65; 55. 3、废水 本项目未新增员工，因此无新增生活污水，生产废水经收集后通过厂区回用水处理站处理后满足（GB/T 19923-2024）中循环冷却水系统补充水水质标准，返回厂区循环水回水管网回用，不外排。 表3-11 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）（循环冷却水系统补充水水质标准） 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 标准值. 1; pH值; 6.0~9.0. 2; 色度; 20. 3; 浊度NTU; 5. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 10. 5; 化学需氧量（CODcr）; 50. 6; 氨氮; 5. 7; 总氮; 15. 8; 总磷; 0.5. 9; 阴离子表面活性剂; 0.5. 10; 石油类; 1.0. 11; 总碱度; 350. 12; 总硬度; 450. 13; 溶解性总固体; 1000. 14; 氯化物; 250. 15; 硫酸盐; 250. 16; 铁; 0.3. 17; 锰; 0.1. 18; 二氧化硅; 30. 19; 粪大肠菌群MPN/L; 1000. 20; 总余氯; 0.1~0.2. 4、固体废物 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）有关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《包头市“十四五”生态环境保护规划》及《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，实行排放总量控制计划管理的污染物为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨氮和化学需氧量。 （1）废气污染物总量控制指标核算 本项目废气污染物主要为有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，最大排放量分别为0.936t/a、1.8t/a、2.728t/a。涉及挥发性有机物主要为LNG气化站LNG储罐超压放散废气中的非甲烷总烃，该情况属于非正常工况，发生的频率较低，且排放量较小，因此，本次评价不计算废气中挥发性有机物总量控制指标。 （2）废水污染物总量控制指标核算 本项目不新增劳动定员，无新增生活废水。生产废水为锅炉排污水，经收集后通过厂区回用水处理站处理后返回厂区循环水回水管网回用，不外排。因此本次评价不计算废水中氨氮和化学需氧量的总量控制指标。 （3）项目总量控制指标 本项目实施后污染物总量控制指标建议值为二氧化硫：1.8t/a；氮氧化物：2.728t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工期采取的保护措施主要为： ①加强施工期的环境管理，建筑材料及时清运，避免长期堆放； ②建筑材料堆放时，应适当洒水，防止扬尘飞扬； ③运输车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘 ④施工期间做到施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输； ⑤施工过程中对天然气管道进行安装时进行焊接等工序，应选用符合国家质量标准的焊条，从源头减少焊接烟尘的产生，必要时需配备移动式除尘设备，避免施工时烟尘逸散出站场外。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，而且项目工期很短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期水环境保护措施 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水，本项目施工人员均为就近雇佣，生活污水依托园区管网。施工废水水质简单，以SS为主，经临时沉淀池收集后，用于厂区洒水抑尘。 由于施工期影响是短暂的，经上述处理措施后，不会对外环境产生明显影响。 3、施工期声环境保护措施 施工期噪声影响主要为机械噪声和设备安装噪声，施工期噪声为短暂影响。为减轻施工噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减少至最小。 （2）现场人员要严加管理，在设备安装时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 4、固体废物环境保护措施 施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为一般固体废弃物，由施工单位负责及时清运处理，不会对周围环境产生较大的影响。 施工人员生活垃圾依托公司既有垃圾桶，经收集后，由委托环卫部门收集处置，不允许随意抛弃。施工期固体废物不会对周围环境产生影响。 5、防沙治沙 （1）设置围挡增设沙障减少风沙 在施工区设置合适的围栏进行保护工作，避免对绿化带过度进行破坏，保护植被正常生长，利用植被本身的固沙能力来减少风沙。通过设置沙障起到防风固沙的作用，减少风沙传播。施工过程严格落实“六个百分百”扬尘污染防控措施。 （2）增强植树造林，加强环保意识 植树造林是防沙治沙最重要也是最有效的防护措施，可有效阻挡风沙的侵袭和传播，对于减少水土流失、提高土壤的含水量也有很好的作用。因此在施工期结束后要注重还林还草，有效治理风沙污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响和保护措施 1、废气 （1）废气污染源强分析 1）15t/h燃气锅炉 本项目建设1台15t/h锅炉，以天然气为燃料，根据锅炉设计单位技术资料，锅炉燃气量约为1125Nm3/h，采用国际领先低氮燃烧技术，与在建锅炉烟气合并经1根25m排气筒外排。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—燃气工业锅炉，以天然气为燃料的室燃炉，工业废气量为107753标立方米/万立方米-原料，二氧化硫产生系数为0.02•S kg/万m³-原料（S为含硫量，根据天然气二类标准，取用S为100mg/m3），氮氧化物产生系数为3.03kg/万m³-原料（低氮燃烧-国际领先）。同时参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4411火力发电、4412热电联产行业系数手册，以天然气为燃料的锅炉，颗粒物产生系数为103.9mg/m3天然气。 因此，燃气锅炉排放情况见下表4-1。 表4-1 燃气锅炉烟气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 单位; 产污系数; 烟气源强; 排放浓度mg/m3; 排气方式. kg/h; t/a. 15t/h燃气锅炉; 工业废气量; Nm3/万Nm3-燃气; 107753; 12122m3/h; /; /; 25m高 排气筒. 颗粒物; mg/Nm3-燃气; 103.9; 0.117; 0.936; 9.65. SO2; kg/万Nm3-燃气; 2; 0.225; 1.8; 18.56. NOX; kg/万Nm3-燃气; 3.03; 0.341; 2.728; 28.13. 由表4-1可知，烟气中污染物烟尘、SO2排放浓度分别满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值20 mg/m3、50mg/m3标准限值要求；NOX满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物NOX排放浓度30mg/m3限值。 2）LNG气化站 ①闪蒸气 项目运营期天然气的流动过程全部在密闭管道内进行，正常工况下，卸车过程中槽车内部以及储罐内液化天然气由于蒸发作用会少量蒸发产生闪蒸气，蒸发率约为0.3%，产生的闪蒸气经储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过BOG 温控加热系统回收，回收加热后经计量、调压、加臭后接入厂区供气管道，不外排。 ②超压放散废气（非正常工况） 当储罐收发、储存、气化过程出现压力突然增大时，会产生超压天然气（EAG），其配套的低温系统安全阀会释放罐内气体，对储罐进行泄压，以调整储罐压力，调压过程中释放的EAG气体接入EAG加热器加热，然后由高空放散点排放。上述情况发生的频率较低，根据业主提供的经验数据，可按放散次数2次/年计，每次放散时间为5min。项目EAG加热器规格为500Nm3/h，天然气密度为0.7215kg/Nm3，则系统超压放散的EAG量为60.125kg/a。本项目天然气组分为甲烷：92.5338%、总烃：98.3559%、二氧化碳：0.9753%、氮气：0.647%、氦气：0.0418%，则系统超压过程天然气放散量为60.125kg/a，其中甲烷排放量为55.636kg/a、非甲烷总烃排放量为3.5kg/a，通过10m高放散管无组织排放。 ③检修废气 项目LNG 储罐需定期进行内部检修和清理，储罐停止使用后，先用氮气将罐内气态天然气置换出来，然后再充入空气，以便操作人员能进入储罐体内作业。此置换过程降压升温，将排放一定量的天然气，天然气排放量按储罐容积200m3的1%计算。本项目设置有6个200m3的LNG储罐，检修频次为每年一次，置换工作时间按lh计算，天然气密度为0.7215kg/m3，则检修天然气排放量为8.658kg/a。根据气质报告，项目天然气中非甲烷总烃占比为5.8211%，故检修时非甲烷总烃排放量为0.504kg/a，通过EAG 加热器加热后由10m高放散管排放。 ④恶臭（臭气浓度） 天然气经调压计量后进行加臭处理，正常工况下，加臭系统为全线封闭，不会有臭气排放，在非正常工况下，如天然气检修时会有臭气排放。项目天然气四氢噻吩添加量为8mg/m3，则本项目四氢噻吩使用量为0.896t/a。在正常工况下，臭气不排放，在非正常工况下臭气排放量较少，经四周扩散后，臭气浓度在可接受范围内，对周边环境影响不大。 3）氢气卸车站 设备与管线密封点无组织气体 设备密封点泄漏是指各种设备组件和连接处工艺介质泄漏进入大气的过程。此部分泄漏的气体量极少，排放的废气可在空气中迅速扩散，及时有效将排放的氢气稀释，对周边大气环境影响在可接受范围内。 表4-2 项目有组织废气产生及排放情况表 排放口编号; 污染源名称; 废气量(Nm3/h); 污染物; 单个源污染物排放; 治理措施; 排污口数量; 排污口位置; 排放 形式; 排放参数; 执行标准. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 高度m; 内径/(长×宽)m; 温度℃. DA047; 15t/h燃气锅炉废气; 12122; 颗粒物; 9.65; 0.117; 0.936; 采用国际领先低氮燃烧技术; 1; 排气筒; 连续; 25; 0.8; 120; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表3燃气锅炉特别排放标准要求. SO2; 18.56; 0.225; 1.8. NOX; 28.13; 0.341; 2.728; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 表4-3 项目有组织废气排放口情况表 排气筒编号; 污染源名称; 地理坐标; 污染因子; 类型; 执行标准. DA047; 锅炉废气; E109.71941171， N40.57459249; 颗粒物、SO2、NOX; 主要排放口; 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表3燃气锅炉特别排放标准要求；NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值. （2）非正常工况下废气 本项目非正常工况下废气主要为事故状态下LNG储罐超压排放的放散气体，所排放的气体为天然气本身，其主要成分为甲烷及其他极少量非甲烷总烃，由于非甲烷总烃成分占比极少，且放散塔排放的概率较低，为非持续性、非周期性、非稳定性排放。 根据业主提供的经验数据，本项目非正常工况下非甲烷总烃排放量为60.125kg/a，排放速率为6.0125kg/min，排放浓度为721502.886mg/m3。 表4-4 非正常工况排放情况表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/min; 单次持续时间/min; 年发生频次/次; 非正常排放措施. 1; LNG储罐; 储罐超压放散废气; 非甲烷总烃; 721502.886; 6.0125; 5; 2; 通过EAG加热器加热后通过放散塔排放. （3）依托在建100t/h锅炉房排气筒可行性分析 包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目为保证化工装置可靠运行，拟建设1×100t/h低压蒸汽锅炉及其配套设施作为备用锅炉（目前正在建设中，预计2026年6月建成投入使用），100t/h低压蒸汽锅炉废气采取国际领先低氮燃烧技术后，由1根25m高排气筒排放，废气量为80815m3/h，颗粒物、SO2及NOX排放速率分别为0.779kg/h、1.5kg/h及2.273kg/h。则本项目燃气锅炉废气采取低氮燃烧处理后与在建100t/h锅炉废气合并排放最大排放速率分别为颗粒物0.896kg/h、SO21.725kg/h及NOX2.614kg/h，排放浓度分别为颗粒物9.64mg/m3、SO218.56mg/m3及NOX28.13mg/m3，颗粒物及SO2可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求；NOX可满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，依托可行。 （4）废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉氮氧化物污染防治可行技术为“低氮燃烧、SCR”等。项目采取低氮燃烧处理达标后，通过1个25m高排气筒（DA047）排放，属于可行技术。 （5）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017））、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等文件中的相关要求，废气自行监测计划如下： 表4-5 废气自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA047; NOX; 自动监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每季度1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 每季度1次; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 每季度1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值. 厂界内; 非甲烷总烃; 每季度1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值. （6）废气影响分析 本项目所在区域环境空气质量为达标区， 15t/h燃气锅炉在采取上述治理措施后，本项目各项废气污染物经治理后均能满足相应标准要求，稳定达标排放，对大气环境影响较小；LNG气化站放散管排放的概率较低，为非持续性、非周期性、非稳定性排放，同时排放的废气可在空气中迅速扩散，及时有效将排放的天然气稀释，对周边大气环境影响在可接受范围内。项目厂界外周边500m范围内不存在大气环境保护目标。通过加强管理，厂区进行绿化等措施可减少非甲烷总烃及恶臭扩散，项目废气对周边环境影响较小。 2、废水 （1）产排污环节 本项目运营期废水主要为生产废水，本次项目未新增员工，因此无新增生活污水。 （2）污染物产排情况 生产废水包括脱盐水制备浓水及蒸汽锅炉排污水，本项目脱盐水制备浓水为进水量的30%，则脱盐水制备浓水量为59120m3/a（7.39m3/h）；蒸汽锅炉排污水为蒸汽产生量的10%，则蒸汽锅炉排污水量为1200m3/a（0.15m3/h）。生产废水产生量共计60320m3/a，经收集进入回用水站处理后全部回用，不外排。 （3）依托再生水站、脱盐水站及回用水站可行性分析 ①再生水站 本项目依托脱盐水站水源来源为厂区再生水站，厂区正在建设再生水预处理站1座，预计2026年6月建成投入使用，本项目在该依托设施投产后再进行投产。再生水站用于处理九原园区水质净化厂尾水，设计处理规模为500 m3/h，处理工艺为“原水池→一级高密沉淀池→V型滤池→一级超滤系统→一级RO系统→臭氧催化氧化系统→二级高密沉淀池→多介质过滤器→二级超滤系统→二级RO系统→蒸发结晶调节池→除氟高密沉淀池→除钙高密沉淀池→混盐蒸发结晶”。处理规模可满足厂区脱盐水站用水，依托可行。 ②脱盐水站 本次项目蒸汽锅炉及LNG气化站水循环复热器补水需使用脱盐水，脱盐水用量为25.14m3/h。包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目正在建设1座产水规模为150 m3/h脱盐水站，预计2026年6月建成投入使用，本项目在该依托设施投产后再进行投产。脱盐水站采用“预处理+超滤+二级反渗透”处理工艺，该项目废盐综合利用装置、四氟乙烯装置、废盐焚烧烟气余热锅炉等需要除盐水，脱盐水用量为109.11m3/h，剩余40.89 m3/h脱盐水制备能力，可满足本项目脱盐水需求，依托可行。 ③回用水站 厂区回用水站设计处理规模720m3/h，预计2026年6月建成投入使用，处理工艺为“中水调节池→1#高密沉淀池→1#多介质过滤器→1#超滤→1#反渗透→2#高密沉淀池→2#多介质过滤器→2#超滤→1#树脂→脱碳器→2#反渗透→臭氧催化氧化→除硅高密沉淀池→多介质过滤器→3#超滤→2#树脂→1#纳滤→2#纳滤→3#反渗透→分盐蒸发结晶系统”，用于处理全厂生产运营产生的片碱蒸发及浓缩废水、氯化钙母液浓缩废水、脱盐水站排污水及循环冷却排水，目前实际处理量为175.45m3/h，处理后的尾水回用于循环冷却水系统，浓水进入生产废水综合处理站（含三效蒸发）处理，不外排。 本项目生产废水产生量共计7.54 m3/h（60320m3/a），回用水站剩余容量可接收本项目生产废水，依托可行。 3、噪声 （1）产排污分析 本项目主要噪声源为锅炉、风机、汽化器及水循环复热器运行时产生的噪声，声压级一般为70~90dB（A）左右，通过采取厂房墙体隔声、设备基础减震、距离衰减等措施进行降噪。本项目设备噪声源强调查情况如下表所示。 表4-6 设备噪声源值表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 单台设备声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 燃气锅炉; 1; 80; 基础减振; 31; 28; 1; 12; 48; 8000; 20; 22; 1. 2; 风机; 1; 90; 基础减震、消声器; 36; 30; 1; 6; 54; 8000; 20; 25; 1. 3; LNG气化站; 空温式汽化器; 8; 79; 选用低噪声设备、合理 布局; 65; 46; 1; 5; 48; 8000; 20; 23; 1. 4; 水循环复热器; 1; 70; 选用低噪声设备、合理 布局; 64; 56; 1; 5; 44; 8000; 20; 21; 1. （2）噪声治理措施 经过对本项目产生噪声的声源进行治理后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，噪声防治措施为减小噪声对周边环境的影响，拟采取措施如下： ①从治理噪声源入手，选用低噪声设备； ②用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔声间、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20分贝。 ③加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 本项目建成后厂界噪声预测情况如下表所示： 表4-7 项目建成后厂界噪声情况 dB（A） 位置; 车间距厂界距离（m）; 本项目贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 1; 45.35; 45.35; 45.35; 65; 55; 达标. 厂界南侧; 1; 50.49; 50.49; 50.49; 65; 55; 达标. 厂界西侧; 1; 45.05; 45.05; 45.05; 65; 55; 达标. 厂界北侧; 1; 48.69; 48.69; 48.69; 65; 55; 达标. （3）结论 综上所述，本项目营运期产生的噪声经设备消声、减震治理后，本项目对厂界四周噪声贡献值分布范围为45.05~50.49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求（昼间 65dB（A）、夜间55dB（A））。 （4）监测要求：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目的具体噪声监测计划，营运期噪声监测要求见表 4-8。 表 4-8 项目营运期噪声监测要求 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周各设一个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 （1）产生情况 本项目运行过程产生的固体废物主要为生活垃圾、废机油及油桶。 ①生活垃圾 本项目不新增生活垃圾，集中收集后委托环卫部门处理。 ②废机油及油桶 项目营运过程中设备保养维护会产生一定量的废机油及油桶，根据建设单位提供资料，废机油及油桶产生量约为0.1t/a，废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-201-08”，产生后收集于危废暂存间暂存，并定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-9 本项目危险废物产生及处置去向情况一览表 序号; 危险废物名称; 产生环节; 属性判定; 主要成分; 危废类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 暂存量 （t）; 暂存周期; 暂存位置; 综合利用及处置方式. 1; 废机油及油桶; 设备维护; 危险废物; 矿物油; HW08; 900-201-08; 0.1; 0.1; 1年; 危废暂存间; 定期交由有资质单位处理. 表4-10 本项目固体废物产排情况一览表 序号; 固废类型; 污染物名称; 形态; 产生源; 废物编号; 产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 办公生活; /; /; 集中收集后委托环卫部门处理. 2; 危险废物; 废机油及油桶; 液态; 设备维护; 900-201-08; 0.1; 定期交由有资质单位处理. （2）危险废物贮存及运输措施 项目运营过程产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存在危废暂存间内；企业在厂区建设专门的危险废物临时储存间，危废暂存间1084.8m2，主要用于贮存废催化剂、废分子筛、废干燥剂、废活性炭、废氧化铝、飞灰及渣类、废树脂、废膜、废耐火砖、废填料（废鲍尔环）及废机油等危险废物，分别以桶装形式放置于该区。同时厂区危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗。因此项目产生的危险废物依托厂区危废暂存间可行，定期交由有资质单位处理。 （3）固体废物环境影响评价结论 综上所述，本项目固体废物经上述“减量化、资源化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 污染源：本项目不涉及地下水、土壤污染源。 污染途径：项目不涉及地下构筑物，正常工况下，项目无地下水、土壤污染途径。 （2）分区防控措施 结合建设项目危险废物和原辅材料的泄漏（含跑、冒、滴、漏）情况，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目防渗分区见下表。 表4-11 本项目分区防渗措施一览表 构筑物名称; 分区类别; 防渗技术要求; 备注. 锅炉房; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 依托现有. LNG气化站罐区; 重点防渗区; 2mm 厚高密度聚乙烯土工膜防渗（渗透系数≤10-10cm/s）; 新建. LNG气化站站房; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 新建. （3）结论 综上所述，本项目在正常情况下，采取环评提出的措施后，对地下水、土壤环境造成的影响较小。 6、生态影响和保护措施 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险分析 本项目环境风险评价结果表明，事故风险水平可接受，项目建设从环境风险角度考虑可行。项目环境风险分析详见《15t/h燃气锅炉、14000Nm3/hLNG气化站和1000Nm3/h氢气卸车站项目环境风险专项评价报告》。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 15t/h燃气锅炉废气DA047 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧后通过25m高DA047排气筒排放 | 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表3燃气锅炉特别排放标准要求；NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 无组织超压放散废气及检修废气 | 非甲烷总烃 | EAG加热器加热后经10m高天然气放散管排放 | 非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，厂界外执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 锅炉、风机、汽化器、水循环复热器等 | 噪声 | 基础减振、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物分类收集，分区暂存于危废暂存间，由资质单位处理；生活垃圾环卫部门清运，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）标准相关规定 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗：气化站房、锅炉房。要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，综合防渗系数K≤1×10-7cm/s。 重点防渗：气化站罐区。要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，综合防渗系数K≤1×10-10cm/s。 严格按照分区防渗要求建设，项目运行过程中需加强监管。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对厂区及周边环境进行绿化，改善周边生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强风险管理，定期检查管道安全保护系统，并按要求定期检修天然气储罐、加大巡线频率，提高巡线有效性、提高自控水平、加强人员及制度管理。 （2）规范运输、储存及使用等过程，严格按照相关规定配置消防、事故及火灾报警系统。 （3）储罐及管道设施定期保养维护。 （4）建立应急预案（厂区配备救援物资、演练计划等），各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）企业应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）对配套建设的废气、废水、噪声、固废环境保护设施进行验收。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家现行产业政策，总图布置基本合理，项目采取的污染防治措施能够满足相应的污染物排放标准。项目实施后，在切实落实本评价所提出的各项污染防治措施和确保“三废”污染物达标排放的前提下，各种污染物能够稳定达标排放，不会对地表水、环境空气、声环境质量产生明显影响；项目采取的风险防范措施可行，环境风险可控。因此，从环境保护角度而言，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.936 |  | 0.936 | +0.936 |
|  | SO2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 | +1.8 |
|  | NOX |  |  |  | 2.728 |  | 2.728 | +2.728 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①